## B6
B6 | Sickerversuch
Liegenschaftsentwässerung
Gemeinde |  |  |  | Parzellen-Nr.:
Objekt
Bauherr
Architekt
Fachplaner
Versuchsdurchführung
- Grube (ca. 1 x 1 m) mit geraden Wänden ausheben.
- Die Lage und Tiefe sollte mit der künftigen Versickerungsanlage übereinstimmen.
- Sohle ausebnen und mit 2 Zentimeter Splitt abdecken.
- Wände und Sohle sollen durch Baggerschaufel nicht verdichtet werden. Allenfalls sind diese aufzurauhen.
- Doppelmeter bzw. Messlatte entsprechend fixieren wobei der Nullpunkt die Grabensohle berührt
- Grube vorsichtig mit Wasser bis ca. 50 cm über der Sohle – maximal bis zum Mutterboden - füllen
- Wasserspiegel alle 15 min ablesen und Messwert in Protokoll eintragen.
- Der Versuch ist als Kontrolle ein zweites Mal durchzuführen
Angaben Baggerschlitz
Länge L: |  |  | [m] | mittlere Länge Lm: |  |  | [m] | Höhe z: | [m]
Breite B: |  |  | [m] | mittlere Breite Bm: |  |  | [m]
Bodentyp:
[5 empty] | Bodentyp |  |  | spezifische Sickerleistung | Einheit | Sickerfähigkeit
[5 empty] | Grobkies |  |  | > 100 | l / min*m² | sehr gut
[5 empty] | Kies (sauber) |  |  | > 20 | l / min*m² | sehr gut
[5 empty] | Feinkies, sandig siltig |  |  | > 10 | l / min*m² | gut
[5 empty] | Sand siltig, kiesig |  |  | 5 - 10 | l / min*m² | mässig bis gut
[5 empty] | Kies, Sand leicht tonig |  |  | 0,5 - 5 | l / min*m² | mässig bis gut
[5 empty] | Humus (unverdichtet) |  |  | 1 - 3 | l / min*m² | mässig
[5 empty] | lehmiger Kies |  |  | 0,5 - 2 | l / min*m² | schlecht
[5 empty] | Möräne, kiesiger Lehm |  |  | <0,5 | l / min*m² | sehr schlecht
[5 empty] | Silt, Ton |  |  | < 0,1 | l / min*m² | sehr schlecht
Messung
Datum: |  |  |  | Zeit |  |  |  | Wasserhöhe |  | Sickerleistung
Zeit: |  |  |  | t |  | Dt |  | h | Dh | Sspez
|  |  |  | [min] |  | [min] |  | [cm] | [cm] | [l/min m2]
0
spezifische Sickerleistung:
|  | Ort, Datum: |  |  |  |  | Unterschrift Fachspezialist VSA Liegenschaftsentwässerung
𝑆_𝑠𝑝𝑒𝑧=𝑄/𝐴=(𝐿_𝑚∙𝐵_𝑚∙∆ℎ/∆𝑡)/(𝐿∙𝐵+𝑧∙(𝐿_𝑚+𝐵_𝑚 ) )

## Codes (hidden)
Abflussbeiwert |  | Art
Schräg- u. Flachdächer befestigt | 0.9 | DW
Flachdach bekiest ohne Retention | 0.8 | DW
Flachdach bekiest mit Retention | 0.25 | DW
Flachdach humusiert (d > 50 cm) | 0.1 | DW
Flachdach humusiert (d = 25-50 cm) | 0.2 | DW
Flachdach humusiert (d = 10-25 cm) | 0.4 | DW
Flachdach humusiert (d < 10 cm) | 0.7 | DW
Hartbeläge undurchlässig | 0.9 | PW
Hartbeläge durchlässig (Sickerbelag) | 0.6 | PW
Kiesbelag | 0.6 | PW
Pflaster mit Fugenverschluss | 0.8 | PW
Plaster mit normalen Sandfugen | 0.6 | PW
Pflaster mit Splitt-/Rasenfugen | 0.4 | PW
Pflaster mit Sickersteinen | 0.2 | PW
Pflaster mit Rasengittersteinen | 0.2 | PW
Gartenplatten mit Splitt- / Sandfugen | 0.6 | PW
Parkanlagen und Vegetationsschichten | 0.1
Wiese, Acker | 0.1
Bestockte Flächen | 0.05
Gewässer | 0
Entwässerungssystem | MW | RW
Mischsystem | 1 | 0 | Schmutz- und Regenwasser im gleichen Kanal
Mod. Mischsystem | 1 | 0 | Mischsystem mit Versickerung
Trennsystem | 0 | 1 | Schmutz- und Regenwasser in getrenntem Kanal
Teil-Trennsystem | 0.5 |  | Trennsystem mit verschmutztem RW in MW
Passwort für Zellschutz
azv$2016